## 汇总表
天工艺苑设备系统造价汇总表
序号 | 项目 | 设备现状 | 改造内容 | 备注
1 | 道闸系统 | 新能源车牌识别错误较多，目前设备使用故障高； | 详见附件
2 | 锅炉系统 | 现有锅炉已使用14年，真空锅炉最高的使用年限为20年，原有锅炉的氮氧化物排放已超现有标准的4-5倍，现在要求30毫克以下。热水锅炉稳压水泵故障损坏； | 详见附件 | 不包括设备维修改造排放
3 | 安防系统 | 设备老旧，监控摄像头模糊、监控存储时间不足，部分区域存在监控盲区，重点部位监控存储时间不足90天 | 详见附件
4 | 垂直梯、扶梯 | 1.曳引轮和钢丝绳磨损严重，钢丝绳已落绳槽，且磨损直径已达到钢丝绳报废程度。电梯会因钢丝绳打滑造成曳引力不足，易出现溜车、不平层或平层精度下降等故障；电梯溜车安全风险高。 2.电梯主机油封老化，密封性变差，导致主机漏油，将造成运行时噪音变大，容易导致主机涡轮蜗杆等部件磨损严重甚至损坏；会影响电梯正常可靠运行，且不符合新国标。 3.轿厢导靴老化且严重磨损，对重块缺失，电梯运行时轿厢晃动，易导致电梯平层故障，3.关人且舒适感差；会影响电梯正常可靠运行。 4.轿顶油污侵蚀严重，且线路裸露，影响美观，建议更换； 5.电梯控制系统中接触器与继电器单元老化严重，触点阻值增大，故障率高。控制单元整体配件运行周期较长，是不明故障主要高发点，且故障表现都会造成电梯关人事故。电梯故障频发源需彻底解决方案。 6.轿厢风扇因使用年限较长，已经严重老化、磨损，运行效率低且异响，影响日常使用。 7.部分按钮失灵、损坏，无法键入操作指令，影响正常使用； 8.双稳态开关与UKS开关，因使用年限较长，已老化失灵或损坏，丧失相应的保护功能，导致电梯故障率上升。 9.门挂轮磨损严重，电梯开关门时运行不平顺，导致电梯门故障停梯；电梯故障频发源需彻底解决方案。 10.井道顶端限速器机械老化，运行时噪声响。 11.厅门锁老化、磨损，导致电梯开关门故障。 12.井道部件如导轨等部件钢性较好，无移位，无变形，可保留。 扶梯运动部件磨损老化、控制线路老化。 | 详见附件 | 其中扶梯296379
5 | 中央空调系统 | 天工艺苑中央空调系统至2008年投入运行至今已有15年之久，整个系统包括空调主机、水泵、冷却塔、风柜、风机盘管、管道等都有不同程度的老化，生锈、腐蚀，现需对整个系进行维修、更换、改造，延长整个系统的使用寿命。 一、开利机组现有状况 3台开利离心机组自投入使用以来有1台运行至今已有15年，另外2台运行至今已有20年之久，为此我公司对3台机组进行了全面细致的检查分析，具体情况如下： a)压缩机运行平稳，噪音基本正常； b)油滤网压差偏大，油质发黑； c)主机表面生锈严重，保温老化严重； d)导叶执行器损坏，需要更换。 四、冷冻泵冷却泵现有状况 e)冷冻泵、冷却泵电机轴承声音响； f)水泵机封都有不同程度的漏水； g)控制柜采用直接启动和星三角启动，建议更换为变频，降低能耗； 二、管道阀门现有状况 h)管道上的阀门很多都已经卡死，漏水，并且很难关住，建议进行更换； i)很多管道上的保温脱落，需要更换进行修复； 三、风柜、风机盘管现有状况 j)风柜电机轴承皮带老化异响； k)风管、帆布脱落； l)过滤网、翅片堵塞严重； m)风管积尘严重； n)有个别风柜风轮总轴断裂，需要维修； o)风机盘管电机有异响，翅片、滤网积尘严重； 四、冷却塔现有状况 p)冷却塔风机、电机轴承有异响，皮带老化松动； q)填料结垢，老化； r)控制柜采用直接启动和星三角启动，建议更换为变频，降低能耗； | 详见附件 | 中央空调安全阀、蒸发器、冷凝器无法正常报检（特检）
6 | 旋转门 | 设备已损坏，瘫痪； | 详见附件
7 | 机械车库系统 | 此设备自2009年投入使用以来，至今已有13年，期间陆续进行过部分零部件的维修更换，未进行过系统性的设备大修、改造。由于该设备使用时间长，使用频率高，根据我公司相关技术标准及相关部件的技术参数要求，大部分零部件已到达使用年限。同时，由于机械式立体停车行业相关技术已有了很大的发展，在安全性能，稳定程度，可靠度上都有了很大的进步。为确保使用安全，降低故障率， | 1、除外框钢结构、主机、曳引轮组件、对重、轿厢、载车板外，其余部件全部更换。 2、出入口系统、控制柜选用2022年最新部件，其他采用与设备安装初期部件一致。
8 | 排油烟系统 | 1、根据现场已有的油烟管道，东北角1号油烟井道为现在所有1-3层的商铺排油烟井道，但是现有的排烟量如果1-3楼同时使用，会明显不足，而且根据1-3层的防火分区，大概将油烟排放分区布局； 2、按照现有建筑图纸以及管井分布位置，如图所示，考虑使用3个油烟井，对1-3楼的餐饮单位进行分别排油烟，这样可以减少楼道内油烟管道的长度，也可以使餐饮单位能就近排烟，整个楼道内串烟的可能性降低； 3、具体分区：如图所示，东北角原有的油烟管井较大，为1号管井，负责1-3楼北面和东面的大部分区域的油烟排放，大约可排放约60000cmh的油烟量；西北角有一个到2楼的油烟井，管井1楼的位置是配电房，可负责2-3楼西面和北面的部分油烟排放，该管井大约可排放约30000-40000cmh的油烟量；南面的3号管井之前为六楼张生记专用管道，须确定是否可通至1楼吊顶，对1-3楼的南面餐饮单位进行排烟，此油烟井道大约能排放30000-40000cmh的油烟量 4、风机风量配置：1号管井配置两台40000cmh的油烟风机以及净化器，2号和3号管井各配置一台40000cmh的油烟风机以及净化器。 5、配置油烟在线监测系统 | 详见附件
9 | 配电系统 | 目前已满负荷运行，空调机组只能满足运行一台800冷吨离心机；电容柜内部分电容已损坏，计量表有不同程度损坏，大功率低压柜已使用完，无法扩容。如需满足招商需申请扩容；多功能表损坏14只、继电保护损坏3个、B3低压侧开关储能机构故障。 | 详见附件
10 | UPS电源 | 目前大楼共有2台UPS电源，其中一台已坏，所有负载都在一台UPS电源上，安全隐患严重，无备用电源；
11 | 楼宇自控系统 | 监控软件包升级、电源模块、CPU模块、数字量出入模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块； | 详见附件
12 | 消防系统 | 消防评估报告已出，天工艺苑建筑于2009年加层改造土建及内装修，于2009年10月通过消防验收，投入使用。大楼为一类高层综合楼，地上12层，地下1层，建筑高度49.9米，总建筑面积为43036平方米，其中6至12层为加层，加层面积21365平方米。原使用性质：地下1层为设备用房及车库，1至5层为工艺品商场，6层为桑拿，7层为足浴和餐厅，8至10层为客房，11层为办公，12层为会所。 评估人员勘查，大楼现使用功能：地下1层为汽车库、设备用房等；地上1-3层主要为餐饮区域及酒店大堂，4-6层目前处于空置状态；7楼部分空置、部分为健身房；8层至10层为颐泰酒店；11层为办公；12层如家酒店。 该建筑设置的消防设施有室外消火栓、室内消火栓、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统、机械防排烟系统、消防广播系统、应急照明及疏散指示系统、灭火器、消控室远程监控系统等。经过初步评估，大楼在消防安全管理、建筑防火、消防设施设备方面均存在一定的问题，评定结果为“不合格”。建议杭州创钰商业管理有限责任公司严格按照《中华人民共和国消防法》等法律法规相关规定，落实消防安全责任制，加强消防安全管理 | 消防设施设备 一）火灾自动报警系统 1、需重新敷设火灾自动报警系统及消防广播系统线路、更换消防报警主机及所有现场探测器、警报装置、控制模块、消防广播等设备，所有中文信息及联动程序重新编程调试；重新摸排各点位制作点位图，配套安装图像显示装置。 2、重新敷设线路，更换所有火灾显示盘。 3、重新敷设广播线路，更换广播扬声器，并联动调试。 4、敷设线路，采用专线连接需直接启动的设备。 5、收集大楼内部各楼层消防设计审核图纸及竣工验收资料，明确各层防火分区，重新进行联动编程。 二）室内消火栓系统 1、更换屋顶消火栓及喷淋成套稳压系统，并更换阀门、水罐、管道连接配件、稳压泵控制柜及部分锈蚀管道。 2、更换消防给水系统泵房所有阀门，及楼层部分锈蚀阀门。 3、更换消防泵及喷淋泵控制柜，更换双电源切换器等配件。 4、将水泵控制柜调至自动状态。 5、更换破损消火栓箱门，重新接线，并固定消火栓按钮。 6、抽空水池蓄水，进一步复核水池容量及连通管设置情况。 三）自动喷水灭火系统 1、对湿式报警阀、信号蝶阀进行更换、反馈线路重新敷设。 2、对大楼消防水管涂刷红色色环。 3、排查隐蔽式喷头，安装脱落盖子，清除喷头上杂物。 4、对不符合规范的喷头进行重新拆装调整。 四）防排烟系统 1、更换屋顶所有风机、风管、排烟防火阀等，并敷设线路进行安装调试。 2、敷设线路，并更换锈蚀风阀。 3、维修更换风机控制柜双电源切换装置，维修所有风机控制柜，重新敷线、接线、更换控制柜内故障配件。 4、重新安装地下汽车库挡烟垂壁。 5、检查大楼所有排烟口，安装脱落百叶窗。 五）气体灭火系统 1、更换高配房气体灭火系统主机、探测器等所有设备，并对气体钢瓶进行安全鉴定及灭火剂重新充装。 2、防护区内换气设备敷设线路，安装控制阀门，并联动调试，使其喷放灭火剂前无法自行关闭。 3、连接钢瓶内未接线路，恢复气体灭火系统功能。 六）应急照明与疏散指示系统 1、重新敷设线路并更换所有应急照明与疏散指示灯具。 七）消防水炮 1、更换消防水炮主机，确认水炮供水管路，恢复水炮供电、控制等线路并重新调试。 八）防火卷帘 1、拆除卷帘下方影响卷帘下降装修壁柜，并修复所有故障卷帘。 2、对无控制面板的卷帘加装控制面板。 九）电气防火 1、建议要求弱电井内穿线的各相关单位，对线路进行整理。 2、对破损的金属软管进行更换，及相关电线接线更换为接线盒规范接线，并将电线做好放水防尘。 十）灭火器 1、更换大楼内过期灭火器。
13 | 轿厢空调 | 目前垂直电梯内空调均损坏，无法正常使用且设备年数较长。故建议更换。 | 和山TK-26Y/Q智能单冷型（10台）（制冷量：2600W）整机免费保修1年，压缩机保修3年；
14 | 供水水箱 | 生活水箱因室内潮湿有腐蚀渗漏。 | 详见附件
15 | 玻璃幕墙检测 | 一、支承构件 1．立柱、横梁无明显变形、松动。 2．预应力索、杆无明显松弛，钢绞线无断丝。 3．金属构件不应有明显锈蚀。 4.玻璃肋不应有明显裂纹、损伤。 二、主体结构连接件 1.连接牢固，无松动、无脱落、无开焊。不应变形、锈蚀。 2.立柱横梁连接件 3.连接牢固，不松动。 三、幕墙面板与连接件 1.按设计规范安装安全玻璃。 2.所有玻璃均为磨边、不得有裂纹，安装应牢固，不松动。 点支承幕墙驳接头、驳接爪无明显变形、松动，固定部位玻璃无局部破损，驳接爪与玻璃接触衬垫和袖套无明显老化、损坏。 四、幕墙密封胶 1.胶条应与相接触材料相容，不应与基材分离。 胶条应有弹性，无明显老化（干硬、龟裂、粉化）现象。 五、开启窗五金及开启安全性 1.五金配件齐全、牢固，锁点完整，不得松动、脱落，不应有明显的锈蚀。 2.挂钩式铰链应有防脱落措施。 3.开启应灵活，撑挡定位准确牢固、开关同步、不变形。 五、雨水渗漏 1.正常情况下，外墙室内侧应无渗漏。 | 详见附件 | 89236.49
16 | 燃气监测 | 餐饮店（后厨）燃气使用安全实行24小时检测，预防发生安全事故。 | 详见附件
17 | 遮阳帘 | 目前遮阳帘无法正常开启使用。 | 详见附件
18 | 空调能耗计量表 | 目前计量表计为机械式。 | 详见附件
19 | 给排水系统 | 部分地下排水管线、化粪池、隔油池超红线 | 详见附件
20 |  | 合计：

## 道闸系统
道闸系统报价清单
产品类型 | 产品名称 | 数量 | 备注
工控机 | 出入口控制终端 | 1 | INTEL 四核CPU 4G内存 128GSSD硬盘，每个停车场一台，最多支持五进五出
停车设备 | 车牌识别一体机 | 4 | 百万高清像素、网络型，防水等级IP66;一体化自动识别，自带补光、含防护罩、镜头、车牌识别仪立柱；收费显示，语音播报；
| 栅栏式道闸 | 2 | 四米栅栏式道闸
| 直杆道闸 | 1 | 四米左固定直杆
| 防砸车检器 | 4 | 限水泥或柏油路面，大理石路面需用雷达触发
| 触发车检器 | 4
| 辅材 | 1
| 5口交换机 | 4 | 5口交换机
| 防砸地感 | 4 | 限水泥或柏油路面，大理石路面需用雷达触发
| 触发地感 | 4
| 安装调试费 | 4 | 不含水泥岛等基础建设，含水泥岛范围内安装辅材
合计

## 锅炉系统
锅炉系统报价清单
序号 | 设备名称 | 型 号
1 | 超低氮燃气真空热水机组 | 125N
2 | 超低氮燃气真空热水机组 | 125NW
3 | 超低氮燃气真空热水机组 | 100WW
4 | 采暖循环泵 | TD200-31/4
Q=270T/h，H=32.2m，N=37kW
一用一备
5 | 水泵控制柜 | 循环泵采用变频控制
6 | 拆装吊装就位费（预估）

## 安防系统
安防系统报价清单
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量
1 | 安防管理平台服务器 | 1U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG3189(8核，3.5GHz) 内存2*16G DDR4，4根内存插槽，支持扩展至128GB 支持单条容量16GB/32GB 内存频率支持2666/2400MHz 支持内存RAS技术 硬盘：2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘，支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，内置1个TF插槽 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：支持1个PCIE*8+1个PCIE*16 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部 电源：350W高效单电源 机箱规格：43.5mm(高)x 433mm(宽)x521.5mm(深) 设备重量：约15KG（不含导轨） 操作系统：HIK OS | 台 | 1
2 | 综合管理平台软件 | 综合安防管理平台，要求为一套“集成化”、“智能化”的平台，通过接入视频监控、一卡通、停车场、报警检测等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动，以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。要求该系统采用业务组件化技术，满足平台在业务上的弹性扩展。该平台适用于全行业通用综合安防业务，对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。 | 套 | 1
3 | 监控点授权 | Licenses监控点位授权 | 路 | 200
4 | 控制键盘 | 支持以“区域”方式将电视墙划分区块，直观显示电视墙布局 支持开/关窗、移动窗口位置，窗口缩放，画面分割、子窗口放大/缩小等操作 支持组、宏等批量操作 支持在网络键盘触控屏上实时预览监控点 支持按照监控点ID一键切换上一个、下一个监控点 支持通过摇杆对云台进行方向控制 支持控制解码器回放上墙 支持在网络键盘触控屏上回放硬盘录像机上的录像文件，支持抓图和剪辑 支持以SDK和ONVIF标准协议接入设备 支持接入iSecure、KPS平台软件 键盘操作模式下，支持32个用户（1个管理员，31个操作员），4000台设备 支持批量添加/修改/删除监控点 支持导入/导出配置文件 | 台 | 1
5 | 监控专用硬盘 | 企业级西数监控硬盘4TB | 块 | 35
6 | 视频解码器 | 基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备 支持HDMI、BNC输出口解码输出 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出 HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840 × 2160@30 Hz） 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式的解码 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码 支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码 支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码 多元化的解码控制模式 支持主动解码和被动解码两种解码模式 支持VGA、DVI本地输入 支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能 支持远程录像文件的解码输出 支持DDNS前端解码 支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览 支持平台以SDK方式集成设备 完备的运维管理 支持Web方式访问、配置和管理 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 支持远程获取系统运行状态、系统日志 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 | 台 | 1
7 | 拼接屏 | 支持VESA壁挂。,支持软件展频技术可降低 EMI 辐射；,采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节；,HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性；,三边超窄边框，纤薄机身；,爱眼不闪屏，低蓝光设计；,178°/178°广视角；,支持1920 × 1080高清显示； | 台 | 9
8 | 电视墙支架 | 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 颜色：黑色 后拉杆长度：600-900mm 弧度：0° 开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构 LOGO：HIKVISION 表面处理：静电喷塑 底座高度：600/800/1000/1200mm 厚度：400mm 材料：SPCC高强度钢板 定制参数 颜色：71599、71721、81390、81548、81962及92079 开门及封板：前开门、后封板 后拉杆长度：不宜超过3m | 套 | 1
9 | 高清线数据线 | HDMI电缆,4.5m,黑色,仅限国内使用 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 即插即用，无需驱动程序。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 产品经过多项专业测试，有品质保证。 产品特性 接口类型：HDMI 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 线缆类型（音视频线）：铜缆 | 根 | 9
10 | 磁盘阵列 | 1个64位多核处理器，4-32GB高速缓存;SAS2.0及PCI-E2.0高速传输通道。2个千兆网口，关键部件冗余设计。 高密机箱设计 4U机箱可支持24/36块硬盘、8U机箱支持48块硬盘。 易扩展接口 配置2-6个千兆网口，支持SAS级联扩展，可增配万兆以太网口，满足多种应用需求。 磁盘检测修复及RAID优化技术 磁盘检测及修复 提供磁盘使用前的预检技术，做到未使用先预防; 提供磁盘使用中的巡检技术，做到及时报警; 提供磁盘故障后的修复技术和复活技术，提高磁盘使用效率。 RAID优化技术 支持RAID 0、1、3、5、6、10、50、VRAID多种RAID模式，以及全局热备和局部热备，多重保护数据安全; 支持监控级硬盘组建RAID; 支持RAID即建即用，支持RAID和逻辑卷的动态在线扩展。 高级数据保护 系统信息实时备份 系统关键信息在系统卡和硬盘中进行同步实时备份，防止部分硬件故障导致应用不可恢复。 数据防篡改 提供基于RAID的写一次读多次数据防篡改技术，数据一旦写入WORM空间，将不能被删除或者更改，确保数据的真实性。数据同步 提供设备间的数据同步功能，无须服务器参与。 卷克隆当RAID不可用时，只要硬盘物理上可读，即可通过卷克隆技术恢复数据。绿色节能CPU智能调频根据CPU的利用率动态调节其频率，从而降低系统耗。风扇精智能调速提供智能精细化调速策略，有效提高散热效率、降低噪声。硬盘智能休眠可依据业务负载的情况，使部分或全部无读写的硬盘进入休眠模式，减少能源浪费，延长硬盘寿命。人性化的运维界面 提供一键配置功能户可快速完成系统配置; 提供亲切友好的图形化界面，用户可及时获知设备运行状态信息(关键部件、存储资源、环控信息等); 同时设备提供丰富的报警管理方式，支持指示灯、手机短信以及邮件等告警方式，提升设备维护效率; 支持SADP协议，可自动搜索局域内在线存储; 支持通过SNMP与主流网管系统的对接，支持多设备集中管理。 安防专用直写技术(CVR) 高性能的流数据管理结构 实现基于裸空间的预分配策略，规避文件系统损坏引起的文件不可读或丢失的问题，同时避免因文件碎片累积造成的覆盖写入性能衰减，保证性能稳定。 混合流直存 支持视频流、图片流、SMART流混合直存。 简单开放的架构 支持从IPC/DVS/DVR/NVR直接取流录像，亦支持从流媒体服务器取流录像，集成流媒体转发服务; 可省去存储服务器、流媒体转发服务器; 支持前端以RTSP/SIP(GB/T28181)/ONVIF/PSIA等协议接入。 丰富的视频应用服务 支持报警录像、定时录像、手动录像等多种录像方式; 支持抽帧存储，可减少存储容量; 支持CVR集群技术，提供设备级保护，保证系统业务的持续性; 支持智能补录(ANR)、录像丢失检测报警，可确保网络异常时录像数据的完整性;CVR应用自我监测及异常修复，可确保配置信息异常时数据不丢失、业务不中断; 支持存储设备内部数据备份和设备间异地数据备份，进一步提高数据的安全可靠性; 支持关键视频数据的加锁保护功能，防止循环覆盖。 VRAID(VideoRAID)数据保护 RAID组坏多盘时，录像业务“读、写”均不中断。 | 台 | 2
11 | 网络高清枪机 |  采用200万逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿  支持同轴高清输出和标清CVBS模拟输出(复用一路BNC接口)，信号采用控制线切换  支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控 低照度, 0.005Lux, 0 Lux with IR  支持OSD菜单控制,适合用户自定义设置  支持3D降噪确保多种环境下画面干净细腻  支持慢快门功能,有效提升低照度图像效果  IP67级防水设计  支持同轴视控 红外：30~40米 功耗： 4W MAX 电源：DC12V±25% 输出：1路BNC同轴高清,符合HDTVI标准 | 个 | 74
12 | 网络高清半球 |  采用200万逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿支持同轴高清输出和标清CVBS模拟输出(复用一路BNC接口)，信号采用控线切换低照度, 0.005Lux, 0 Luxwith IR 支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控  支持OSD菜单控制,适合用户自定义设置  支持3D降噪确保多种环境下画面干净细腻  支持智能SMART IR功能,有效防止近距离红外过曝问题  采用矩阵光斑透镜,匹配传感器区域,大幅提高光能利用率  符合IP67级防水设计,可靠性高  支持同轴视控功能 红外：30~40米 功耗：4w MAX 供电：DC12V±25% | 个 | 68
13 | 网络电梯专用摄像机 | 采用200万逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿； 支持同轴高清输出和标清CVBS模拟输出(复用1路BNC接口)，可由拨码相互切换(默认HDTVI输出)； 低照度,0.01Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR； 支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控； 支持OSD菜单控制,适合客户自定义设置； 支持智能SMART IR功能,有效防止近距离红外过曝问题； 工程设计先进,三轴旋转,可靠性高 防暴等级IK07 支持同轴视控功能 内置MIC | 个 | 10
14 | 球机 | 【E系列200万6寸23倍红外网络球机】 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角: 57.6°~2.7°（广角~望远） 补光灯类型: 红外补光 补光灯距离: 150 m 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；水平预置点速度：120°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（1920 × 1080）;60 Hz：30 fps（1920 × 1080） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 供电方式: AC24V 电源接口类型: 两线式 电流及功耗: 最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯9 W） 工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热玻璃除雾 尺寸: Ø208 mm × 344.7 mm 重量: 3.0 kg 防护: IP66 | 个 | 6
15 | POE接入交换机 | 24口,千兆,支持PoE,光口上联,铁壳,标准机架式,PoE输出370W | 对 | 13
16 | 万兆核心交换机 | 三层交换机，交换容量256Gbps，包转发率96Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP+光口；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。 | 台 | 1
17 | 管理工作站 | I3处理器、8G内存、1T硬盘 | 台 | 1
18 | 主干光纤 | 室内光纤 | 米 | 1500
19 | 机房电源箱 |  | 套 | 1
20 | 网桥 | （成对包装） | 对 | 9
21 | 4口POE接入交换机 | 4个10/100Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100Mbps电口。支持EWEB/APP/MACC管理。 | 对 | 9
22 | 室外汇聚箱 |  | 个 | 2
23 | 立杆 | 3.5米-黑色 | 根 | 4
24 | 超五类网线 |  | 米 | 9060
25 | 电源线 |  | 米 | 2000
26 | PVC管 |  | 米 | 8000
27 | 辅材 | 含：前端电源箱、机柜、防静电地板修复、部分线路更换、光纤熔接、跳线、光纤终端盒、设备标识、电视墙改造、旧设备拆除 | 批 | 1

## 电梯系统
电梯系统报价清单
梯号 | 规格/型号 | 数量
1号酒店 | GEN2-MR | 1
1000KG/1.75m/s
12层12站12门
2号酒店 | GEN2-MR | 1
1350KG/1.75m/s
13层13站13门
3号酒店 | GEN2-MR | 1
1350KG/1.75m/s
14层14站14门
4号 | GEN2 | 1
1350KG/1.75m/s
8层8站8门
5号 | GEN2 | 1
1350KG/1.75m/s
8层8站8门
6号 | GEN2 | 1
1000KG/1.75m/s
14层14站14门
8号 | GEN2 | 1
1000KG/1.0m/s
8层8站8门
7号 | FOVF | 1
2000KG/1.0m/s
12层12站12门
中庭 | GEN2-G | 1
1350KG/1.0m/s
5层5站5门
中庭 | GEN2-G | 1
1000KG/1.0m/s
5层5站5门
扶梯 | STAR | 2
4.5/0.5m/s/1000mm
扶梯 | STAR | 4
4.2/0.5m/s/1000mm

## 中央空调系统方案1
中央空调系统方案1报价清单
序号 | 工作内容 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 原机房系统拆除 | 冷机436RT*2 | 项 | 1
冷机800RT*1
冷却塔3组
循环泵7台
分集水器*2
其他辅材1批
2 | 室内组合式空调机组拆除 | 风量：27000m³/h，8台 | 台 | 16
风量：30000m³/h，8台
连接阀门配件管路等
3 | 水冷离心式冷水机组 | 800RT*1,定频 | 台 | 1
4 | 水冷螺杆式冷水机组 | 600RT*1,变频 | 台 | 1
5 | 方形开式冷却塔 |  | 组 | 1
6 | 方形开式冷却塔 |  | 组 | 1
7 | 冷冻循环水泵 |  | 台 | 3
8 | 冷却循环水泵 |  | 台 | 3
9 | 分集水器 | φ700，L6500 | 台 | 2
10 | 自动加药装置 |  | 台 | 2
11 | 不锈钢高位膨胀水箱 | 2T | 台 | 1
12 | 组合式空调机组 | 风量：27000m³/h | 台 | 8
13 | 组合式空调机组 | 风量：30000m³/h | 台 | 8
14 | 新设备吊装就位 |  | 项 | 1
15 | 设备二次搬运 |  | 项 | 1
16 | 水管路部分 | 含保温、铝皮等 | 项 | 1
17 | 阀门配件及辅材 | 含16台空调箱阀门配件 | 项 | 1
18 | 设备基础改造 |  | 项 | 1
19 | 管道支架制安 |  | 项 | 1
20 | 安装人工费 |  | 项 | 1
21 | 调试费 |  | 项 | 1
22 | 安装部分税金 |  | 项 | 1

## 中央空调系统方案2
中央空调系统方案2报价清单
序号 | 名 称 |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 备 注
一 | 主机部分
1 | 导叶执行器 |  | 个 |  |  | 1
2 | 19XL冷冻油 |  | 桶 |  |  | 4
3 | 19KR冷冻油 |  | 桶 |  |  | 2
4 | 19XR油过滤器 |  | 个 |  |  | 1
5 | 19XL油过滤器 |  | 个 |  |  | 2
6 | 整机油漆 |  | 台 |  |  | 2
7 | 整机保温 |  | 台 |  |  | 2
8
9
10
11 | 小计
二 | 阀门部分
1 | DN350涡轮蝶阀 |  | 台 |  |  | 6 |  | 大站
2 | DN300涡轮蝶阀 |  | 台 |  |  | 6 |  | 大站
3 | DN250涡轮蝶阀 |  | 台 |  |  | 28 |  | 大站
4 | DN350橡胶软接 |  | 个 |  |  | 6 |  | 大站
5 | DN300橡胶软接 |  | 个 |  |  | 6 |  | 大站
6 | DN250橡胶软接 |  | 个 |  |  | 28 |  | 大站
7 | M22*160双头丝螺 |  | 套 |  |  | 480 |  | 大站
8 | M22*90螺丝 |  | 套 |  |  | 960 |  | 大站
9 | 金属垫片 |  | 片 |  |  | 80 |  | 大站
10 | 拆除、安装人工费 |  | 台 |  |  | 40 |  | 含软接安装
11 | DN350止回阀 |  | 个 |  |  | 1 |  | 大站
12 | DN300止回阀 |  | 个 |  |  | 6 |  | 大站
13 | 拆除、安装人工费 |  | 台 |  |  | 7
14
15
16 | 小计
三 | 风柜部分
1 | DN125闸阀 |  | 台 |  |  | 20 |  | 大站
2 | DN100闸阀 |  | 台 |  |  | 20 |  | 大站
3 | DN125橡胶软接 |  | 个 |  |  | 20 |  | 大站
4 | DN100橡胶软接 |  | 个 |  |  | 20 |  | 大站
5 | M16*65螺丝 |  | 套 |  |  | 800 |  | 大站
6 | 金属垫片 |  |  |  |  | 80
7 | 拆除、安装人工费 |  | 台 |  |  | 80
8 | 过滤网清洗 |  | 台 |  |  | 20
9 | 翅片清洗 |  | 台 |  |  | 20
10 | 风柜帆布软接更换 |  | 台 |  |  | 20
11 | 部分坏的风管维修 |  | 项 |  |  | 1
12 | 风管清洗杀菌消毒 |  | 项 |  |  | 1
13 | 风柜风轮总轴维修 |  | 项 |  |  | 1
14 | 小计
四 | 冷却塔部分
1 | 冷却塔电机轴承更换 |  | 套 |  |  | 16 |  | SKF
2 | 冷却塔风机轴承更换 |  | 套 |  |  | 16 |  | SKF
3 | 风机皮带 |  | 根 |  |  | 8 |  | 金日
4 | 附件 |  | 台 |  |  | 8
5 | 维修冷却塔人工费 |  | 台 |  |  | 8
6 | 填料更换 |  | 立方 |  |  | 89 |  | 金日
7 | 冷却塔清洗 |  | 台 |  |  | 8
8
9
10 | 小计
五 | 水泵维修部分
1 | 30KW水泵吊装装置制作安装 |  |  | 台 |  | 4
2 | 30KW电机轴承 |  |  | 套 |  | 8 |  | SKF
3 | 30KW水泵机封 |  |  | 套 |  | 4 |  | 双轮
4 | 附件 |  |  | 台 |  | 4
5 | 30KW水泵维修人工费 |  |  | 台 |  | 4
6 | 45KW水泵吊装装置制作安装 |  |  | 台 |  | 2
7 | 45KW电机轴承 |  |  | 套 |  | 2 |  | SKF
39 | 45KW水泵机封 |  |  | 套 |  | 2 |  | 双轮
8 | 附件 |  |  | 台 |  | 2
9 | 45KW水泵维修人工费 |  |  | 台 |  | 2
10 | 75KW水泵吊装装置制作安装 |  |  | 台 |  | 1
11 | 75KW电机轴承 |  |  | 套 |  | 2 |  | SKF
12 | 75KW水泵机封 |  |  | 套 |  | 1 |  | 双轮
13 | 附件 |  |  | 台 |  | 1
14 | 75KW水泵维修人工费 |  |  | 台 |  | 1
15
16 | 小计
六 | 水泵节能改造部分
1 | 变频器 |  | CA610-4T30G/55P |  |  | 4 |  | 30KW
2 | 变频器 |  | CA610-4T45G/55P |  |  | 2 |  | 45KW
3 | 变频器 |  | CA610-4T75G/90P |  |  | 1 |  | 75KW
4 | 控制柜 |  | 2200*1000*800 |  |  | 4 |  | 见图纸定制
5 | 温度传感器 |  | PT100 |  |  | 7 |  | 4-20Ma输出
6 | 温控仪表 |  | FU96-301 |  |  | 7 |  | 4-2Ma输入/出
7 | 低压电气 |  | 按照图纸 |  |  | 7
8 | 成套费 |  |  |  |  | 7
9 | 人工费 |  |  |  |  | 7
10 | 线缆及辅材 |  |  |  |  | 7
11 | 小计
12
13 | 总计
七 |  | 其他部分
1 |  | 压力表及接件 |  |  | 套 |  | 40
2 |  | 温度表及接件 |  |  | 套 |  | 23
3 |  | 垃圾清理外运 |  |  | 项 |  | 1
4 |  | 阀门保温 |  |  | 项 |  | 1
5 |  | 锅炉 |  |  | 项 |  | 1
6 |  | 零星费用 |  |  | 项 |  | 1

## 旋转门
旋转门报价单
零件名称 | 数量 | 单位
外圆弧、内圆防撞胶条 | 4 | 根
主动轮 | 2 | 套
辅助轮 | 4 | 套
灯架灯杯 | 14 | 套
急停按钮 | 1 | 个
慢速按钮 | 2 | 个
功能锁面板 | 1 | 个
毛刷 | 2 | 根
空气开关 | 2 | 个
止摆器 | 2 | 付
动作雷达 | 2 | 件
安全对射眼 | 3 | 对
防夹感应器 | 2 | 件
防夹脚感应器 | 2 | 件
工程费 | 1 | 次

## 机械车位
机械车位大修报价明细
序 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 出入口系统 | 座 | 2 | 前后超长光幕、出入口踏板、空间感知、光电、门系统
2 | 对重系统 | 座 | 2 | 对重导靴、对重翻版
3 | 机房系统 | 座 | 2 | 钢丝绳、主机制动刹车片、润滑油、急停
4 | 轿厢系统 | 座 | 2 | 升降、旋转电机、液压动力缸、轿厢导靴、限位开关、光电
5 | 控制系统 | 座 | 2 | 触摸屏、控制柜（整套更换）、线路（全部更换）
6 | 载车板系统 | 车位 | 100 | 车板补漆、补焊、车板滚轮更换
7 | 旋转台修复 | 套 | 1 | 旋转台、旋转电机
8 | 人工费
9 | 运输费

## 排油烟
排油烟系统报价明细
项目名称 |  | 说明 | 单位 | 数量 | 面积（㎡） | 备注
一、东北角1号管道
1 | 排烟风管 | 采用厚1.2mm304不锈钢制作 | 组 | 1 | 450 | 不拆除原有管井内的垂直管道，只整改1-3楼横管
2 | 风机 | 40000cmh | 台 | 2 |  | 含安装整改费
3 | 一体式油烟净化器 | 40000cmh | 台 | 2 |  | 含安装整改费
4 | 控制系统 |  | 台 | 1 |  | 不锈钢防雨控制柜，含风机软启动，时间控制器
二、西北角2号管道
1 | 排烟风管 | 采用厚1.2mm304不锈钢制作 | 组 | 1 | 380 | 不拆除原有管井内的垂直管道，只整改1-3楼横管
2 | 风机 | 40000cmh | 台 | 1 |  | 含安装整改费
3 | 一体式油烟净化器 | 40000cmh | 台 | 1 |  | 含安装整改费
4 | 控制系统 |  | 台 | 1 |  | 不锈钢防雨控制柜，含风机软启动，时间控制器
三、南面3号管道
1 | 排烟风管 | 采用厚1.2mm304不锈钢制作 | 组 | 1 | 490 | 不拆除原有管井内的垂直管道，只整改1-3楼横管
2 | 风机 | 40000cmh | 台 | 1 |  | 含安装整改费
3 | 一体式油烟净化器 | 40000cmh | 台 | 1 |  | 含安装整改费
4 | 控制系统 |  | 台 | 1 |  | 不锈钢防雨控制柜，含风机软启动，时间控制器
本条管道要考虑可行性
四、杂费
1 | 楼顶顶部网架拆除及复原 |  | 项 | 3 |  | 由于顶部需要吊装设备，楼顶平台上方有网架，需要拆除吊装设备后，再复原
2 | 吊装费 |  | 次 | 2 |  | 分两次起吊
3 | 在线监测 |  | 台 | 3 |  | 大概估价，含安装调试

## 配电系统
配电系统报价明细
项目 | 数量 | 单位 | 备注
变压器SCB13-1250 10/0.4KV | 1 | 台 | 钱江变压器
槽钢制安 | 1 | 项 | 含主材
铜牌制安 | 30 | 米 | 100*10含铜牌
吊装费用 | 1 | 项
变压器试验 | 1 | 项
配电柜改造 | 1 | 项
税（9%）
总价
项目名称 | 单位 | 数量 | 备注
多功能表计 | 只 | 14 | GEC2050
继电保护 | 个 | 3 | DMP-100H、环宇
电容 | 个 | 1 | BCMJ0.4-30-3
人工费 | 项 | 1
台班费 | 项 | 1

## 燃气报警系统
燃气报警系统报价明细
序号 | 名称 | 数量 | 单位
1 | 燃气报警控制器拆装 | 1 | 套
2 | 阀门控制箱拆装 | 1 | 套
3 | RVVP-4*2.5 | 250 | 米
4 | 电磁阀控制线 | 500 | 米
5 | 保护管 | 260 | 米

## 楼宇自控系统
楼宇自控系统报价明细
序号 | 设备(材料)名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 监控软件包升级 | PropBview2.0 | 套 | 1 | 必须更新
2 | 电源模块 | SP520-07 | 个 | 40 | 以实际更换数量为准
3 | CPU模块 | PIC532 | 个 | 7 | 以实际更换数量为准
4 | 数字量输入模块 | DID508 | 个 | 24 | 以实际更换数量为准
5 | 数字量输入模块 | DID516 | 个 | 41 | 以实际更换数量为准
6 | 数字量输出模块 | DOR508 | 个 | 31 | 以实际更换数量为准
7 | 数字量输出模块 | DOR516 | 个 | 10 | 以实际更换数量为准
8 | 模拟量输入模块 | AIS504 | 个 | 5 | 以实际更换数量为准
9 | 模拟量输入模块 | AIU508 | 个 | 31 | 以实际更换数量为准
10 | 模拟量输出模块 | AOU504 | 个 | 25 | 以实际更换数量为准
系统合计

## 玻璃幕墙
玻璃幕墙检测报价明细 |  | 既有建筑幕墙维修报价汇总表（附单价分析表5页）
|  | 委托单位名称: |  |  | 天工艺苑
类别 | 玻璃幕墙检查内容 | 委托单位地址: |  |  | 杭州市解放路91
支承构件 | 1． 立柱、横梁无明显变形、松动。 | 分项项目: |  |  | 既有幕墙玻璃更换
| 2． 预应力索、杆无明显松弛，钢绞线无断丝。 | (一) 项 目 | 序号 | 内容 |  | 单位 | 数量 | 备注
| 3． 金属构件不应有明显锈蚀。 |  | 1 | 一楼监控室玻璃 |  | 块 | 1 | 分析表1
| 4． 玻璃肋不应有明显裂纹、损伤。 |  | 2 | 13楼会议室玻璃 |  | 块 | 1 | 分析表2
主体结构连接件 | 1． 连接牢固，无松动、无脱落、无开焊。不应变形、锈蚀。 |  | 3 | 雨棚玻璃 |  | 块 | 6 | 分析表3
立柱横梁连接件 | 1． 连接牢固，不松动。 |  | 4 | 11层幕墙玻璃更换 |  | 块 | 2 | 分析表4
幕墙面板与连接件 | 1. 按设计规范安装安全玻璃。 |  | 5 | 酒店幕墙玻璃 |  | 块 | 2 | 分析表5
| 2. 所有玻璃均为磨边、不得有裂纹，安装应牢固，不松动。 |  | 6
| 3. 点支承幕墙驳接头、驳接爪无明显变形、松动，固定部位玻璃无局部破损，驳接爪与玻璃接触衬垫和袖套无明显老化、损坏。 |  | 7
幕墙密封胶 | 1. 胶条应与相接触材料相容，不应与基材分离。
2. 胶条应有弹性，无明显老化（干硬、龟裂、粉化）现象。
开启窗五金及开启安全性 | 1. 五金配件齐全、牢固，锁点完整，不得松动、脱落，不应有明显的锈蚀。
| 2. 挂钩式铰链应有防脱落措施。 | ★本报价不含产品检测、复试费及配合等费用；价款组成表列以外材料、人工费另行计费。自报价日起计15日内报价内容有效期。
| 3. 开启应灵活，撑挡定位准确牢固、开关同步、不变形。 | ★维修维护时各项幕墙材料颜色及制作与原幕墙材料存一定的差异，不属于产品质量问题。维修施工时改建范围内或更换必要性拆除的幕墙配件、废弃材料归属施工方所有，由施工负责自行处理，委托方配合提供配合范围内的必要垃圾堆放场地。
雨水渗漏 | 1. 正常情况下，外墙室内侧应无渗漏。 | ★委托方办理土地征(租)用、各种障碍移位、施工中所需各种证件、批件、临时用地、占道、交通、噪音手续、范围外财产保管、报监申报批准等各项手续使施工场地具备施工条件，开通施工场地与公共的通道，及施工场地内的主要交通干道，满足施工的需要，保证施工期间的畅通；协调处理施工现场周围和邻近建筑物、构筑物的保护，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题至施工完成。
总面积（㎡）
18424
既有建筑幕墙单价分析表1（1楼消监控室）
|  | 委托单位名称: |  |  | 天工艺苑
|  | 委托单位地址: |  |  | 杭州市解放路91
|  | 分项项目： |  |  | 既有幕墙玻璃更换 |  |  | 元/件
|  | 序号 | 项目分析内容 |  |  | 单位 | 含量 | 备注
|  | 一 | 直接费 | 材料费 | 12mm钢化玻璃 | ㎡ | 4.3 | 2.45x1.75
[5 empty] | 硅酮结构-密封胶 | ㎡ | 4.3
[5 empty] | 硅酮结构-结构胶 | ㎡ | 4.3
[5 empty] | 辅材 | 件 | 1
小计：
|  |  |  | 设备费 | 施工机械、设备费 | 件 | 1
[5 empty] | 现场勘测费(含勘测人工费、设备) | 件 | 1
[5 empty] | 安全措施费 | 件 | 1
.
|  |  |  | 人工费 | 人工费(拆除) | 件 | 1
[5 empty] | 人工费(安装) | 件 | 1
[5 empty] | 加工制作费(工厂) | 件
[5 empty] | 现场施工垃圾清理费 | 件 | 1
小计：
|  |  |  | 其它 | 进退场运输费(设备、物资) | 件 | 1
[5 empty] | 进退场费(施工人员) | 件
[5 empty] | 现场二次驳运费(设备、物资) | 件 | 1
小计：
直接费小计：
|  | 二 | 保险费 |  |  | 1
|  | 三 | 综合管理费 |  |  | (一+二)×
|  | 四 | 利润 |  |  | (一+二+三)×
|  | 五 | 税金 |  |  | (一+二+三+四)×
|  | #REF! |  |  |  | (一+二+三+四+五)
报价单位(公章)：
日期：
既有建筑幕墙单价分析表2（13楼会议室）
|  | 委托单位名称： |  |  | 天工艺苑
|  | 委托单位地址： |  |  | 浙江省杭州市解放路91
|  | 分项项目： |  |  | 既有幕墙玻璃更换 |  |  | 元/件
|  | 序号 | 项目分析内容 |  |  | 单位 | 含量 | 备注
|  | 一 | 直接费 | 材料费 | 12mm钢化玻璃 | ㎡ | 5.1 | 2.2x2.3
[5 empty] | 硅酮结构-密封胶 | ㎡ | 5.1
[5 empty] | 硅酮结构-结构胶 | ㎡ | 5.1
[5 empty] | 辅材 | 件 | 1
小计：
|  |  |  | 设备费 | 施工机械、设备费 | 件 | 1
[5 empty] | 现场勘测费(含勘测人工费、设备) | 件 | 1
[5 empty] | 安全措施费 | 件 | 1
.
|  |  |  | 人工费 | 人工费(拆除) | 件 | 1
[5 empty] | 人工费(安装) | 件 | 1
[5 empty] | 玻璃上下装饰面拆除恢复 | 件 | 1
[5 empty] | 现场施工垃圾清理费 | 件 | 1
小计：
|  |  |  | 其它 | 进退场运输费(设备、物资) | 件 | 1
[5 empty] | 进退场费(施工人员) | 件
[5 empty] | 现场二次驳运费(设备、物资) | 件 | 1
小计：
直接费小计：
|  | 二 | 保险费 |  |  | 1
|  | 三 | 综合管理费 |  |  | (一+二)×
|  | 四 | 利润 |  |  | (一+二+三)×
|  | 五 | 税金 |  |  | (一+二+三+四)×
|  | #REF! |  |  |  | (一+二+三+四+五)
报价单位(公章)：
日期：
既有建筑幕墙单价分析表3（雨棚玻璃）
|  | 委托单位名称： |  |  | 天工艺苑
|  | 委托单位地址： |  |  | 浙江省杭州市解放路91
|  | 分项项目： |  |  | 既有幕墙玻璃更换 |  |  | 元/件
|  | 序号 | 项目分析内容 |  |  | 单位 | 含量 | 备注
|  | 一 | 直接费 | 材料费 | 6mml+12A+6mm+6mm中空夹胶钢化玻璃 | ㎡ | 3.4 | 1.48x2.28
[5 empty] | 硅酮结构-密封胶 | ㎡ | 3.4
[5 empty] | 硅酮结构-结构胶 | ㎡ | 3.4
[5 empty] | 辅材 | 件 | 1
小计：
|  |  |  | 设备费 | 施工机械、设备费 | 件 | 1
[5 empty] | 现场勘测费(含勘测人工费、设备) | 件 | 1
[5 empty] | 安全措施费 | 件 | 1
.
|  |  |  | 人工费 | 人工费(拆除) | 件 | 1
[5 empty] | 人工费(安装) | 件 | 1
[5 empty] | 加工制作费(工厂) | 件
[5 empty] | 现场施工垃圾清理费 | 件 | 1
小计：
|  |  |  | 其它 | 进退场运输费(设备、物资) | 件 | 1
[5 empty] | 进退场费(施工人员) | 件
[5 empty] | 现场二次驳运费(设备、物资) | 件 | 1
小计：
直接费小计：
|  | 二 | 保险费 |  |  | 1
|  | 三 | 综合管理费 |  |  | (一+二)×
|  | 四 | 利润 |  |  | (一+二+三)×
|  | 五 | 税金 |  |  | (一+二+三+四)×
|  | #REF! |  |  |  | (一+二+三+四+五)
报价单位(公章)：
日期：
既有建筑幕墙单价分析表4（11层幕墙玻璃）
|  | 委托单位名称： |  |  | 天工艺苑
|  | 委托单位地址： |  |  | 浙江省杭州市解放路91
|  | 分项项目： |  |  | 既有幕墙玻璃更换 |  |  | 元/件
|  | 序号 | 项目分析内容 |  |  | 单位 | 含量 | 备注
|  | 一 | 直接费 | 材料费 | 6mmlow-e+12A+6mm中空钢化玻璃 | ㎡ | 1.6 | 1.42x1.13
[5 empty] | 硅酮结构-密封胶 | ㎡ | 1.6
[5 empty] | 硅酮结构-结构胶 | ㎡ | 1.6
[5 empty] | 辅材 | 件 | 1
小计：
|  |  |  | 设备费 | 施工机械、设备费 | 件 | 1
[5 empty] | 现场勘测费(含勘测人工费、设备) | 件 | 1
[5 empty] | 安全措施费 | 件 | 1
.
|  |  |  | 人工费 | 人工费(拆除) | 件 | 1
[5 empty] | 人工费(安装) | 件 | 1
[5 empty] | 加工制作费(工厂) | 件
[5 empty] | 现场施工垃圾清理费 | 件 | 1
小计：
|  |  |  | 其它 | 进退场运输费(设备、物资) | 件 | 1
[5 empty] | 进退场费(施工人员) | 件
[5 empty] | 现场二次驳运费(设备、物资) | 件 | 1
小计：
直接费小计：
|  | 二 | 保险费 |  |  | 1
|  | 三 | 综合管理费 |  |  | (一+二)×
|  | 四 | 利润 |  |  | (一+二+三)×
|  | 五 | 税金 |  |  | (一+二+三+四)×
|  | #REF! |  |  |  | (一+二+三+四+五)
报价单位(公章)：
日期：
既有建筑幕墙单价分析表5（酒店幕墙玻璃）
|  | 委托单位名称： |  |  | 天工艺苑
|  | 委托单位地址： |  |  | 浙江省杭州市解放路91
|  | 分项项目： |  |  | 既有幕墙玻璃更换 |  |  | 元/件
|  | 序号 | 项目分析内容 |  |  | 单位 | 含量 | 备注
|  | 一 | 直接费 | 材料费 | 6mmlow-e+12A+6mm中空钢化玻璃 | ㎡ | 1.6 | 1.42x1.13
[5 empty] | 硅酮结构-密封胶 | ㎡ | 1.6
[5 empty] | 硅酮结构-结构胶 | ㎡ | 1.6
[5 empty] | 辅材 | 件 | 1
小计：
|  |  |  | 设备费 | 施工机械、设备费 | 件 | 1
[5 empty] | 现场勘测费(含勘测人工费、设备) | 件 | 1
[5 empty] | 安全措施费 | 件 | 1
.
|  |  |  | 人工费 | 人工费(拆除) | 件 | 1
[5 empty] | 人工费(安装) | 件 | 1
[5 empty] | 加工制作费(工厂) | 件
[5 empty] | 现场施工垃圾清理费 | 件 | 1
小计：
|  |  |  | 其它 | 进退场运输费(设备、物资) | 件 | 1
[5 empty] | 进退场费(施工人员) | 件
[5 empty] | 现场二次驳运费(设备、物资) | 件 | 1
小计：
直接费小计：
|  | 二 | 保险费 |  |  | 1
|  | 三 | 综合管理费 |  |  | (一+二)×
|  | 四 | 利润 |  |  | (一+二+三)×
|  | 五 | 税金 |  |  | (一+二+三+四)×
|  | #REF! |  |  |  | (一+二+三+四+五)
报价单位(公章)：
日期：

## 生活水箱
生活水箱报价明细

## 遮阳帘
遮阳帘报价明细
序号 | 项目名称 | 品牌/规格型号/材质 招标基本要求 | 投标 品牌/规格型号/材质 |  | 单位 | 招标数量（A） | 投标人增减工程量(B) | 确认工程量(C=A+B)
一 | 人工费 |  |  |  | 工日 | 42
二 | 材料费 |  |  |  | ㎡
主要材料 | 遮阳面料 | 详见招标文件 | 先锋 |  | ㎡ | 385
| 管状电机 | 详见招标文件 | 杜亚 |  | 台 | 20
系统主要部件 | 上罩壳 | 6063-T5铝型材，静电户外粉末喷涂156*34*1.8mm | 6063-T5铝型材，静电户外粉末喷涂156*34*1.8mm |  | 米 | 84
| 下罩壳 | 156*110*1.8mm | 156*110*1.8mm |  | 米 | 84
| 辊筒 | Φ80*2.0 | Φ80*2.0 |  | 米 | 84
| 前通 | 129*54.1.8mm | 129*54.1.8mm |  | 米 | 84
| 导轨 | 90*61*1.5mm | 90*61*1.5mm |  | 米 | 182.4
| 导轨盖板 | 61*7*1.2mm | 61*7*1.2mm |  | 米 | 182.4
| 端盖总成 | 铝压铸件，静电户外粉末喷涂145*135mm | 铝压铸件，静电户外粉末喷涂145*135mm |  | 套 | 20
| 安装码总成 | 铝型材件，静电户外粉末喷涂90*40*60mm | 铝型材件，静电户外粉末喷涂90*40*60mm |  | 套 | 20
| 尾插及电机固定总成 | 304不锈钢件Φ15mm*40mm | 304不锈钢件Φ15mm*40mm |  | 套 | 20
| 弹力带 | 高分子聚乙烯25*4mm | 高分子聚乙烯25*4mm |  | 米 | 118.56
| 皮带 | 高强度25*1mm | 高强度25*1mm |  | 米 | 246.24
| 皮带盘总成 | ABS加工件Φ115mm | ABS加工件Φ115mm |  | 套 | 20
| 导轨封头总成 | 54*50*55 | 54*50*55 |  | 套 | 20
| 前通总成 | ABS，304不锈钢加工件75.5*24*38mm | ABS，304不锈钢加工件75.5*24*38mm |  | 套 | 20
| 铝方管 | 铝型材40*60*2mm | 铝型材40*60*2mm |  | 米 | 36
其他材料：……（根据项目情况自行补充说明）
控制器及电源部分 | 组控器 | 电机同品牌原装组控器 |  |  | 个 | 5
| 控制器 | 电机同品牌原装控制器 |  |  | 个 | 5
| 遥控器 | 电机同品牌原装遥控器 |  |  | 个 | 2
| 控制电柜 | 镀锌钢板 厚度≥1.2mm 型号500*600*200 |  |  | 套
| 控制线 | 低烟无卤阻燃型 WDZ 6*1m㎡ 包含镀锌线管/桥架 |  |  | 米 | 按现场实况自行深化
| 电源线 | 低烟无卤阻燃型 WDZ 3*4m㎡ 包含镀锌线管/桥架 |  |  | 米 | 按现场实况自行深化
其他材料：1……（根据项目情况自行补充说明）
其他材料：2……（根据项目情况自行补充说明）
（三） | 机械费 |  |  | / | 项 | 1 | / | /
(四) | 直接费合计[(一)+(二)+(三)] |  |  | / | 元 | /
（五） | 措施费 |  |  | / | 项 | 1 | / | /
（六） | 管理费[(一)+(三)]*费率 |  |  | 10% | 元 | /
（七） | 利润[(一)+(三)]*费率 |  |  | 8% | 元 | /
（八） | 税金[(四)+(五)+（六）+（七）]*费率 |  |  | 13% | 元 | /
（九） | 合价[(四)+(五)+（六）+（七）+（八）] |  |  |  | 元 | /
说明 | 以上报价应包含货物运费及安装调试费用,措施费按现场实际情况考虑，投标后不做调整。措施费用及机械费用不做调整。
按工程量清单项目编码顺序进行填写，当有报价清单中未列出的材料设备时，投标人在其他材料下自行填写补充。
中标后实际需要产生的事项，在报价表中未列出的（缺项、漏项）均视为投标人的优惠，后期不再增加费用。

## 空调计量能耗表
空调能耗表
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 中央空调能耗计量表 | DN65 | 套 | 1
2 | 中央空调能耗计量表 | DN80 | 套 | 2
3 | 中央空调能耗计量表 | DN125 | 套 | 2
4 | 中央空调能耗计量表 | DN150 | 套 | 8
5 | 中央空调能耗计量表 | DN200 | 套 | 1
合计
备注：产品采用项目早期同品牌德国代傲冷热计量表，由于受芯片及原材料等因素影响，价格有效期60天。

## 室外雨、污水接管工程
预算工程汇总表
工程名称：劳动路用房维修改造项目室外雨、污水接管工程
序号 | 内容 | 报价合计 (元) | (清单号) | (清单号)
|  |  | () | ()
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费[3+4+5]
3 | 排污费、社保费、公积金*
4 | 危险作业意外伤害保险费
5 | 民工工伤保险费[（一+二+三+3+4）*费率]*0.00114%
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率]*
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
工程量清单
工程名称:杭州市上城区天工艺苑室外雨、污水接管工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 40cm厚C25水泥混凝土基础 | 项 | 1
2 | 040203007001 | 细沥青混凝土 | 15cm厚沥青泥混凝土 | 项 | 1
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 余土弃置 运距自行考虑 | 车 | 10
4 | 040501006002 | 塑料管道铺设 | 管道材料名称:加筋UPVC管 -8级管材规格:DN225接口形式:橡胶圈承插接口 垫层厚度、材料品种:100厚碎石垫层,中粗砂护管至管顶以上500mm 包含管道闭水试验及埋深不足时管道加固处理 详见图纸 | m | 70
5 | 040501006002 | 塑料管道铺设 | 管道材料名称:加筋UPVC管 -8级管材规格:DN300接口形式:橡胶圈承插接口 垫层厚度、材料品种:100厚碎石垫层,中粗砂护管至管顶以上500mm包含管道闭水试验及埋深不足时管道加固处理 详见图纸 | m | 12
6 | 040504001002 | 砌筑检查井 | 砖砌500*500检查井(流槽),平均井深2米内,100厚碎石垫层,100厚C15混凝土井基,M10水泥砂浆砌MU10砖,20厚1:2防水水泥砂浆抹面,C20钢筋砼顶板,钢纤维井盖及支座,钢筋制安,加安全防护网, | 座 | 12
7 | 040504001002 | 砌筑检查井 | 砖砌700*700检查井(流槽),平均井深2米内,100厚碎石垫层,100厚C15混凝土井基,M10水泥砂浆砌MU10砖,20厚1:2防水水泥砂浆抹面,C20钢筋砼顶板,钢纤维井盖及支座,钢筋制安,加安全防护网, | 座 | 2
8 | DB002 | 管道排查 | 管道排查 | 项 | 1
9 | DB003 | 化粪池 | 化粪池 | 座 | 2
10 | DB004 | 修复石材 | 修复石材 | 项 | 1
|  | 其他 | 零星修复（绿化、不锈钢等） | 项 | 1
11 | DB005 | 人工 | 人工 | 工 | 45
清 单 合 计
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州市上城区天工艺苑室外雨、污水接管工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注
措施项目
1 | 041107002001 | 排水、降水 | 排水 降水：抽水机具安装 移动 拆除 施工方自行考虑 | 项 | 1
2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 投标单位根据本工程的实际情况 结合自身实际施工的需要而产生的大型机械进出场费用 综合考虑报价 一次性包干 | 台·次 | 1
3 |  | 其他费用 |  | 项 | 1
一 |  | 清 单 合 计